ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСА

УДК 697.9

ОБОГРЕВ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ КОНДИЦИОНЕРА

И.Р. Байков, О.В. Смородова, С.Н. Костарева, Н.Ю. Пилаг,

УГНТУ, г. Уфа

На удаленных месторождениях нефти и газа обогрев помещений в холодное время года ведется подогревом воздуха электрическими обогревателями сопротивления. Электроэнергия, как правило, вырабатывается мощностями ГТЭС. Удельные затраты топливного газа на выработку электроэнергии составляют в среднем 0,31 м3/кВтч.

В работе выполнен анализ эффективности системы отопления помещений одного из морских месторождений Каспийского моря. Анализ климатических условий региона показал, что температурные условия зимнего периода являются достаточно мягкими - основное количество времени отопительного периода температура наружного воздуха не опускается ниже минус 10С (по результатам зимы 2017 г.). В этих условиях обогрев помещений можно вести кондиционерами, переключенными на подогрев подаваемого воздуха по типу работы теплового насоса [1]. При этом потребление электроэнергии кондиционером из сети будет в 2…4 раза меньше, чем выработка соответствующего количества тепловой энергии. То есть подогрев воздуха кондиционером в 2…4 раза выгоднее, чем прямой подогрев воздуха хитером электрического сопротивления.

Подогрев воздуха для подачи в помещения (рисунок 1) ведется с помощью электронагревательных устройств в 3 ступени:

1 ступень – предварительный подогрев воздуха с температуры окружающей среды до +5С, ведется устройством предварительного подогрева – preheater;

2 ступень – основной подогрев воздуха от +5С до +20С, ведется устройством основного подогрева – mainheater;

3 ступень – дополнительный подогрев воздуха выше +20С, ведется индивидуально по помещениям – heater.

Рисунок 1 – Структура электропотребления на воздушное отопление

Переход на подогрев воздуха кондиционером  позволит снизить потребление электроэнергии для этих целей, уменьшить расход топливного газа на ГТЭС и, соответственно,  выбросы парниковых газов в атмосферный воздух.

В работе представлены результаты оценки энергетической эффективности мероприятия на примере центральной канальной системы ОВиКВ административно-бытовых модулей.

Наиболее простой вариант – работа на существующем оборудовании в температурном диапазоне от +5С.

На рисунке 2 верхняя схема – подогрев воздуха при температуре наружной среды холоднее +5С. Нижняя схема – подогрев воздуха при более теплой погоде кондиционером в течение 73 суток за отопительный период.

Рисунок 2 – Работа кондиционера на обогрев

при температурах наружного воздуха от +5С

Таблица 1 – Энергетическая эффективность использования кондиционера для обогрева помещений (температура наружного воздуха выше +5С)

| Вид обогревателя | Продолжительность периода работы | Затраты электроэнергии на обогрев |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | МВт×ч за отопительный период |  |
|  | сут | Текущее состояние | Предлагаемое состояние |
| Preheater | 120 | 159,403 | 159,403 |
| Mainheater | 120 | 281,300 | 281,300 |
| Conditioner | 73 | 171,124 | 57,041 |
| Heater | 193 | 60,323 | 60,323 |
| ВСЕГО |  | 672,150 | 558,067 |
| Экономия, МВт×ч |  |  | 114,083 (17%) |

Система хладагента в настоящее время заполнена хладоном R134. Температура конденсации его паров составляет минус 26С, поэтому его замена не требуется. Для перевода кондиционера в режим обогрева необходимо привлечение специалистов по наладке кондиционеров для настройки  автоматического перехода в режим отопления.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Самигуллина Э.Н., Костарева С.Н. Повышение энергетической эффективности тепловой насосной установки//В книге: Трубопроводный транспорт - 2018 Тезисы докладов XIII Международной учебно-научно-практической конференции. 2018. С. 353-355.