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На удаленных месторождениях нефти и газа обогрев помещений в холодное время года ведется подогревом воздуха электрическими обогревателями сопротивления. Электроэнергия, как правило, вырабатывается мощностями ГТЭС. Удельные затраты топливного газа на выработку электроэнергии составляют в среднем 0,31 м3/кВтч. 
В работе выполнен анализ эффективности системы отопления помещений одного из морских месторождений Каспийского моря. Анализ климатических условий региона показал, что температурные условия зимнего периода являются достаточно мягкими - основное количество времени отопительного периода температура наружного воздуха не опускается ниже минус 10С (по результатам зимы 2017 г.). В этих условиях обогрев помещений можно вести кондиционерами, переключенными на подогрев подаваемого воздуха по типу работы теплового насоса [1]. При этом потребление электроэнергии кондиционером из сети будет в 2…4 раза меньше, чем выработка соответствующего количества тепловой энергии. То есть подогрев воздуха кондиционером в 2…4 раза выгоднее, чем прямой подогрев воздуха хитером электрического сопротивления.
Подогрев воздуха для подачи в помещения (рисунок 1) ведется с помощью электронагревательных устройств в 3 ступени:
1 ступень – предварительный подогрев воздуха с температуры окружающей среды до +5С, ведется устройством предварительного подогрева – preheater;
2 ступень – основной подогрев воздуха от +5С до +20С, ведется устройством основного подогрева – mainheater;
3 ступень – дополнительный подогрев воздуха выше +20С, ведется индивидуально по помещениям – heater.
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Рисунок 1 – Структура электропотребления на воздушное отопление

Переход на подогрев воздуха кондиционером  позволит снизить потребление электроэнергии для этих целей, уменьшить расход топливного газа на ГТЭС и, соответственно,  выбросы парниковых газов в атмосферный воздух.
В работе представлены результаты оценки энергетической эффективности мероприятия на примере центральной канальной системы ОВиКВ административно-бытовых модулей. 
Наиболее простой вариант – работа на существующем оборудовании в температурном диапазоне от +5С.
На рисунке 2 верхняя схема – подогрев воздуха при температуре наружной среды холоднее +5С. Нижняя схема – подогрев воздуха при более теплой погоде кондиционером в течение 73 суток за отопительный период.
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Рисунок 2 – Работа кондиционера на обогрев 
при температурах наружного воздуха от +5С

Таблица 1 – Энергетическая эффективность использования кондиционера для обогрева помещений (температура наружного воздуха выше +5С) 
	Вид обогревателя
	Продолжительность периода работы
	Затраты электроэнергии на обогрев

	
	
	МВт×ч за отопительный период

	
	сут
	Текущее состояние
	Предлагаемое состояние

	Preheater
	120
	159,403
	159,403

	Mainheater
	120
	281,300
	281,300

	Conditioner
	73
	171,124
	57,041

	Heater
	193
	60,323
	60,323

	ВСЕГО
	
	672,150
	558,067

	Экономия, МВт×ч
	
	114,083 (17%)



Система хладагента в настоящее время заполнена хладоном R134. Температура конденсации его паров составляет минус 26С, поэтому его замена не требуется. Для перевода кондиционера в режим обогрева необходимо привлечение специалистов по наладке кондиционеров для настройки  автоматического перехода в режим отопления.
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